| INWESTOR |  | Gmina Miasto Sławno Ul. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Przebudowa , rozbudowa ,termomodernizacja budynków użyteczności publicznej , rozbiórka komina. |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | 76-100 Sławno , ul. Kossaka 31 Kategoria obiektu budowlanego: IX |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: miasto Sławno Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 003 Numery działek ewidencyjnych: 636 |  |  |  |
| PROJEKT TECHNICZNY Przyłącza wod.-kan., kanalizacji deszczowej dla budynku C, kanalizacja deszczowa dla budynku A, B |  |  |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA ##### OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| Projektant | Mgr inż. Piotr Milejszo | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej br. sanitarnej nr uprawnień: POM/0284/PWBS/16 | Branża sanitarna | Wrzesień 2021 |  |
| Sprawdzający | Mgr inż. Dorota Zygmunt | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej br. Sanitarnej nr uprawnień: POM/0231/POOS/14 | Branża sanitarna | Wrzesień 2021 |  |

Oświadczam , że projekt  techniczny

Przyłącza wod.-kan., kanalizacji deszczowej dla budynku C, kanalizacja deszczowa dla budynku A, B

dla inwestycji pn:

„Przebudowa , rozbudowa ,termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ,  rozbiórka komina” położonych -   działka nr 636  obręb 003 Sławno ul. Kossaka 31, 76-100 Sławno został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami  wiedzy technicznej.

| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA ##### OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Mgr inż. Piotr Milejszo | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej br. sanitarnej nr uprawnień: POM/0284/PWBS/16 | Branża sanitarna | Wrzesień 2021 |  |
| Sprawdzający | Mgr inż. Dorota Zygmunt | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej br. Sanitarnej nr uprawnień: POM/0231/POOS/14 | Branża sanitarna | Wrzesień 2021 |  |

PROJEKT TECHNICZNY

Przyłącza wod.-kan., kanalizacji deszczowej dla budynku C, kanalizacja deszczowa dla budynku A, B

dla inwestycji pn.:

Przebudowa , rozbudowa ,termomodernizacja budynków użyteczności publicznej , rozbiórka komina.

76-100 Sławno , ul. Kossaka 31 Kategoria obiektu budowlanego: IX

ZAWARTOŚĆ  PROJEKTU

1	Podstawa opracowania	5

1.1	Dane ogólne	5

1.2	Materiały wyjściowe	5

2	Zakres opracowania.	5

3	Rozwiązania projektowe	6

3.1	Przyłącze i zewnętrzna podziemna instalacja kanalizacji deszczowej	6

3.2	Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej	7

3.3	Przyłącze wodociągowe	8

4	Uwagi końcowe	9

KOPIE UPRAWNIEŃ I AKTUALNYCH WPISÓW DO IZBY	11

Spis rysunków

| Nr rys. | Nazwa rysunku |
| --- | --- |
| S1 | Projekt zagospodarowania terenu- zewn. Przyłącza wod.-kan., kanalizacja deszczowa, zewnętrzna podziemna instalacja gazowa – skala 1:500 |
| S2 | Profil podłużny przyłącza wody do budynku „C” – skala 1:100/500 |
| S3 | Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku „C” – skala 1:100/500 |
| S4 | Profil podłużny kanalizacji deszczowej – skala 1:100/500 |
| S5 | Profil podłużny kanalizacji deszczowej – skala 1:100/500 |
| S6 | Profil podłużny kanalizacji deszczowej – skala 1:100/500 |
| S7 | Schemat studni betonowej – skala 1:--- |
| S8 | Schemat wpustu deszczowego DN500 – skala 1:--- |
| S9 | Schemat studni wodomierzowej – skala 1:--- |

OPIS  TECHNICZNY

# Podstawa opracowania

## Dane ogólne

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy biurem architektonicznym, a Inwestorem.

Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,

- Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Polskie Normy.

## Materiały wyjściowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,

- uzgodnienia międzybranżowe,

- katalogi urządzeń,

- warunki techniczne wydane przez gestorów sieci

# Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa , termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej, rozbiórka komina w Sławnie

przy ul. Kossaka 31 , dz. nr 636  obręb 003 Sławno .

Kompleks budynków po szkole podstawowej nr 1 w Sławnie składa się z :

Budynek A – budynek główny  3 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony

ze stropodachem ,planowana jest :

-  rozbiórka starego komina kotłowni na paliwo stałe

- przebudowa wejścia głównego z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych ,

- wykonanie dodatkowego wejścia do piwnicy z poziomu terenu ,

- montaż dźwigu osobowego z możliwością korzystanie przez osoby niepełnosprawne ,

- termomodernizacja poprzez wykonanie docieplenia ścian BSO i stropodachu w technologii DKD,

- zamurowanie części okien  wg projektu,

Budynek B – pawilon parterowy mieszczący bibliotekę . Budynek parterowy , niepodpiwniczony ze stropodachem , planowane jest :

- termomodernizacja poprzez wykonanie docieplenia ścian BSO i stropodachu w technologii DKD,

- rozbiórka garażu

Budynek C – budynek sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem z budynkiem głównym A. Budynek parterowy częściowo podpiwniczony ze stropodachem

# Rozwiązania projektowe

## Przyłącze i zewnętrzna podziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Celem projektowanej kanalizacji deszczowej jest zebranie całości wód opadowych z dachów i utwardzonych terenów inwestycji oraz odprowadzenie ich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano demontaż istniejącego na działce kolektora DN250 i wykonanie nowoprojektowanego kolektora po śladzie istniejącego odcinka oraz nowoprojektowaną kanalizację deszczową zbierającą wody opadowe z obiektów objętych przebudową oraz z projektowanych terenów utwardzonych.

Kanalizacja deszczowa realizowana w ramach niniejszego projektu obejmuje:

- kanalizację deszczową z rur PVC SN8 litych,

- uliczne wpusty deszczowe DN500 betonowe z osadnikami,

- studnie tworzywowe,

- podejścia pod rury spustowe,

- Separator substancji ropopochodnych

Spadki i średnice kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie z obliczeniami oraz warunkami terenowymi. Szczegóły dotyczące lokalizacji pokazano w części graficznej opracowania.

Należy ustalić i oznakować skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym i projektowanym, uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji należy wykonać ręcznie pod nadzorem użytkowników istniejącego uzbrojenia. Rury w wykopach układać należy na podsypce z piasku o grub. 15 cm z zagęszczeniem podłoża piaskowego.

Rury układać na głębokości i ze spadkiem zgodnym z częścią rysunkową. Minimalne zagłębienie i spadek przewodów kanalizacyjnych wynikający ze strefy przemarzania gruntu, ukształtowania terenu, projektowanego uzbrojenia, posadowienia budynku zapewnia grawitacyjny odpływ ścieków do kanalizacji odbiorczej.

Włączenia przykanalików do studni należy wykonywać w kinetę studni. W przypadku przejścia przez ścianę studni w zależności od materiału studni w systemowych przejściach „in-situ” (studnie PVC) bądź przejściach PVC/beton (studnie betonowe).

Wody deszczowe retencjowane będą w zbiorniku z laminatu, szczelny o pojemności 44 m3. Zretencjonowane wody deszczowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Odpływ ograniczony będzie za pomocą regulatora przepływu Q=15l/s.

Założenia projektowe:

| Czas trwania deszczu obliczeniowego: | 15 | min |
| --- | --- | --- |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia p | 50 | % |
| Częstość deszczu obliczeniowego C (1 raz na C lat) | 2 | - |
| Natężenie opadu (wg modelu Błaszczyka [dm³/(s·ha)]: | 200 | [l/(s*ha)] |

Qnom = 15 x 0,13 x 0,9 =1,95 [l/s]

Qmax = 132 x 0,13 x 1,23= 21 [l/s]

Dobrano separator lamelowy z osadnikiem 3/30/300, Dw=1200mm, Dz=1500mm.

### Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowić będą:

•	studzienki rewizyjne – przepływowe z PVC Ømin. 400mm z kinetą z PP, zwieńczone żeliwnymi włazami odpowiedniej klasy,

•	studnie betonowe – studnie rewizyjne należy  wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu C40/45 o średnicy DN1200 mm z gotowymi otworami na sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z normą DIN 4034 łączonych na uszczelkę. Lokalizacja studni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Studnię należy przykryć płytą betonową nastudzienną z włazem żeliwnym typu ciężkiego. W pasach dróg studnie rewizyjne zabezpieczyć żelbetowym pierścieniami odciążającymi. Włazy kanałowe powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału.

Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek 5 % w kierunku kinety. Przejście kanałów przez ściany studzienek należy uszczelnić w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków poprzez zastosowanie odpowiednich tulei przejściowych.

W ścianach, dostarczonych przez producenta elementów prefabrykowanych betonowych powinny znajdować się osadzone trwale stopnie złazowe, żeliwne - zamontowane mijankowo, w dwóch rzędach, w odległościach pionowych - 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni - 0,30 m.

•	wpusty deszczowe DN500mm betonowe z osadnikiem h=1,0m zwieńczone żeliwnymi kratami wpustu ulicznego typu ciężkiego (kraty osadzać na pierścieniach odciążających),

•	hermetyczne czyszczaki na podejściach pod rury spustowe.

### Próby szczelności kanałów.

Po ułożeniu kanałów i wykonaniu obsypki (bez złączy), wykonać próbę na eksfiltrację. Wykonać ją należy wodą o ciśnieniu grawitacyjnym. Napełnienie kanału dokonywać od studzienki dolnej. Ciśnienie do 3 m sł.w. Czas trwania próby minimum 15 minut. Po sprawdzeniu złączy, zabezpieczyć je obsypką z piasku odpowiednio zagęszczoną. Po całkowitym zasypaniu wykopu, należy wykonać próbę na deformację przekroju poprzecznego przewodu.

## Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych przewidziano do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przez istniejącą na działce inwestora zewnętrzną podziemną instalację kanalizacji sanitarnej.

Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przez włączenie do istniejącej studni Si oraz poprzez nabudowanie studni tworzywowej PVC400, S1 z rurą teleskopową i włazem żeliwnym klasy D400.

Przyłącze i zewnętrzną podziemną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano  z rur PVC SN8 Litych, na trasie zabudować studzienki rewizyjne z PVC dn. min.400mm z włazami żeliwnymi odpowiedniej klasy.

### Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowić będą:

- studzienki rewizyjne – z PVC Ømin. 400mm z kinetą z PP, zwieńczone żeliwnymi włazami odpowiedniej klasy – zaprojektowano 1 szt. studni rewizyjnych.

### Próby szczelności kanałów

### Po ułożeniu kanałów i wykonaniu obsypki (bez złączy), wykonać próbę na eksfiltrację. Wykonać ją należy wodą o ciśnieniu grawitacyjnym. Napełnienie kanału dokonywać od studzienki dolnej. Ciśnienie do 3 m sł.w. Czas trwania próby minimum 15 minut. Po sprawdzeniu złączy, zabezpieczyć je obsypką z piasku odpowiednio zagęszczoną. Po całkowitym zasypaniu wykopu, należy wykonać próbę na deformację przekroju poprzecznego przewodu.

## Przyłącze wodociągowe

Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych przewidziano do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przez istniejącą na działce inwestora zewnętrzną podziemną instalację kanalizacji sanitarnej.

Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przez włączenie

Woda do budynku objętego przebudową doprowadzona będzie z istniejącej sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe zasilające budynek A. Włączenie do sieci przewidziano przez nabudowanie studni wodomierzowej PE fi1200mm oraz rozdział istniejącego przyłącza na przyłącze dla budynku A oraz przyłącze dla budynku C. Przewidziano odrębne opomiarowanie dla każdego z budynków w studni wodomierzowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

Zapotrzebowanie na wodę

Maksymalna ilość wody na cele bytowo-gospodarcze dla budynku C wynosi:

Qd = 1,5 m3/d

Dobrano wodomierz skrzydełkowy o średnicy DN 15mm, Q3=2,5m3/h.

Dobór średnicy przyłącza

Dobrano średnicę przyłącza DN fi32mm PE.

Dla opomiarowania budynku A dobrano wodomierz skrzydełkowy o średnicy DN 32mm, Q3=10,0m3/h.

Główny wodomierz przyłączu wodociągowym zamontować w studni wodomierzowej SW1. Za wodomierzem po stronie instalacji wewnętrznej projektuje się zawór antyskażeniowy typ EA, zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem, zintegrowany z zaworem odcinającym – zawór skośny zintegrowany.

Projektowane przyłącze wodociągowe wykonać z rur wodociągowych ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 32x2,0mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub na mufy elektrooporowe. Kształtki wykonać z polietylenu rodzaju PE, na ciśnienie nominalne PN16, w całości w systemie jednego producenta. Trasę przyłącza wodociągowego wytyczyć względem budynku mieszkalnego wg planu sytuacyjno-wysokościowego - rys. nr 1.

Na działce Inwestora projektuje się studnię wodomierzową PE Dn1200mm. Studnia w wykonaniu przeciwwodnym (wodoszczelna) – studnia wodomierzowa i układ pomiarowy wg schematu studni wodomierzowej.

Prace montażowe

Trasę projektowanego przyłącza i zewnętrznej podziemnej instalacji wodociągowej oraz rozmieszczenie uzbrojenia pokazano w części graficznej opracowania. Rury należy montować w przygotowanym wykopie liniowym wąsko przestrzennym o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem. Szerokość wykopu w świetle jego budowy powinna być dostosowana do średnicy układanych przewodów i wynosić 0,8 + średnica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Rury układać na głębokości i ze spadkiem wskazanym w części rysunkowej.

Na ułożonym, na 15 cm podsypce z piasku, przewodzie wodociągowym nie należy zasypywać połączeń rur do czasu wykonania próby ciśnieniowej. Pozostała część przewodu powinna zostać przysypana do wysokości 30 cm ponad wierzch rury piaskiem. Warstwa obsypki stabilizującej przewód powinna być ubita po obu stronach rury. Roboty montażowe wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych ”.

Roboty przy budowie przyłącza należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Próba szczelności, dezynfekcja i płukanie wodociągu

Przed włączeniem projektowanego przewodu do sieci wodociągowej należy przeprowadzić próbę hydrauliczną na ciśnienie 1 MPa zgodnie z normą PN-B-10725. Przewody poddawane próbie nie mogą mieć zamontowanego uzbrojenia. Po dokonanej próbie ciśnieniowej i zasypaniu wykopów przeprowadzić dezynfekcję przewodu wodociągowego roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l. Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić na okres 48 h, po czym przepłukać go czystą wodą z prędkością ≥ 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociągowej.

### Próby szczelności i dezynfekcja.

Przed włączeniem projektowanego przewodu do sieci wodociągowej należy przeprowadzić próbę hydrauliczną na ciśnienie 1 MPa zgodnie z normą PN-B-10725. Przewody poddawane próbie nie mogą mieć zamontowanego uzbrojenia. Po dokonanej próbie ciśnieniowej i zasypaniu wykopów przeprowadzić dezynfekcję przewodu wodociągowego roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l. Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić na okres 48 h, po czym przepłukać go czystą wodą z prędkością ≥ 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociągowej.

# Uwagi końcowe

- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji wodociągowych muszą posiadać aktualne atesty PZH do przesyłu wody pitnej

- Wytyczenie trasy instalacji i inwentaryzacje powykonawczą zlecić uprawnionemu geodecie;

- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy dokonać sprawdzenia głębokości ułożenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprzez wykonanie punktowego wykopu w miejscu włączenia;

- Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadjącej odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie;

- Zabrania się odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej;

- Nie przewiduje się produkcji ścieków przemysłowych na terenie inwestycji

- Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłączy wodociągowych muszą posiadać aktualne atesty PZH do przesyłu wody pitnej,

- Wytyczenie trasy przyłączy i inwentaryzacje powykonawczą zlecić uprawnionemu geodecie,

- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy dokonać sprawdzenia głębokości ułożenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprzez wykonanie punktowego wykopu w miejscu włączenia,

- Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie,

-  Zabrania się odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej,

-  Nie przewiduje się produkcji ścieków przemysłowych na terenie inwestycji,

- Istniejące uzbrojenie techniczne przewidziano w całości do demontażu,

-Szczegółowy harmonogram przeprowadzania robót instalacyjno-budowlanych ustalić z Inwestorem przed przystąpieniem do wykonywania prac,

- Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uważa się całość części opisowej i graficznej,

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie objęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca powinien wyjaśnić z Projektantem przed przystąpieniem do robót. Projektant jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek odstępstw i zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,

- Zmiany rozwiązań projektowych powinny być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem,

- Zmiana rozwiązań systemowych musi być uzgodniona z Projektantem i Inwestorem. zmiana rozwiązań systemowych nie jest rozwiązaniem równoważnym zamiennym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za koordynację rurociągów bezpośrednio na budowie,

- Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zachowaniem wszelkiej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych,

- Wszystkie wbudowane elementy muszą spełniać wymogi polskich przepisów i obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 9Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Odbiór robót może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty, atesty od producenta wyrobów budowlanych),

- Podstawą odbioru jest wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,

- Przed wykonaniem projektowanych instalacji, należy zapoznać się z pozostałymi dokumentacjami branżowymi,

- Koordynację realizacji należy wykonać bezpośrednio na budowie, przed montażem,

- Należy zapewnić dostęp serwisowy do zamontowanych urządzeń,

- Rozruch urządzeń dokonać w porozumieniu z producentem,

- Przed wykonaniem prób szczelności instalacje przepłukać,

-Wykopy wykonywać mechanicznie w szalunkach zgodnie z normami a także ręcznie,

- W pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie jako wykopy wąskoprzestrzenne umocnione,

- Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. min. 15cm,

- Maksymalne uziarnienie podsypki 20mm,

- Po zmontowaniu rurociągów i dokonaniu prób szczelności i płukania instalacji oraz po dokonaniu odbiorów, rurociągi zasypać warstwą obsypki,

- Wymagany stopień zagęszczenia obsypki wynosi 100% ZPPr,

- Obsypkę zagęszczać warstwami co 10cm do wysokości 30cm ponad wierzch rury obsypując ręcznie,

- Należy zwrócić szczególną uwagę, aby pierwsza warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itp.,

- Roboty budowlane i zabezpieczenie wykopów prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH I ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW, NALEŻY DOKONAĆ ODKRYWKI CELEM WERYFIKACJI RZĘDNYCH, MATERIAŁU I ŚREDNIC ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

- W PRZYPADKU WŁĄCZENIA PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA DO ISTNIEJĄCYCH SIECI I INSTALACJI PODZIEMNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY DOKONAĆ ODKRYWKI, CELEM WERYFIKACJI RZECZYWISTEJ RZĘDNEJ, MATERIAŁU I ŚREDNIC ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

- W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM, CELEM OPRACOWANIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH,

- NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W PROWADZENIU PRAC ZE WZGLĘDU NA ISTNIEJĄCE UZBROJENIE PODZIEMNE. OPRÓCZ WIDOCZNYCH NA MAPIE KOLIZJI, MOGA WYSTĄPIĆ KOLIZJE Z UZBROJENIEM NIEZINWENTARYZOWANYM,

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, NALEŻY ZAWIADOMIĆ ZAINTERESOWANE STRONY,

- PRACE W MIEJSCACH KOLIZJI PROWADZIĆ POD NADZOREM GESTORÓW ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA, STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG WŁAŚCICIELA UZBROJENIA.

| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA ##### OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Mgr inż. Piotr Milejszo | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej br. sanitarnej nr uprawnień: POM/0284/PWBS/16 | Branża sanitarna | Wrzesień 2021 |  |

# KOPIE UPRAWNIEŃ I AKTUALNYCH WPISÓW DO IZBY