| MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: | Koszalin listopad 2016r. |  |
| --- | --- | --- |
| STADIUM OPRACOWANIA: | # P R O J E K T B U D O W L A N Y |  |
| OPRACOWANIE: | ###### PB zalicznikowych instalacji elektrycznych ###### (instalacja oświetlenia zewnętrznego i monitoringu CCTV) |  |
| BRANŻA: | ### Elektryczna |  |
| OBIEKT: | ###### ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE MIASTA SŁAWNA |  |
| ADRES: | ###### SŁAWNO, dz. nr 969, obręb Sławno 002 |  |
| INWESTOR: | MIASTO SŁAWNO |  |
| PROJEKTOWAŁ: | ## mgr inż. Andrzej Surmik Uprawnienia budowlane nr UAN/N/7210/54/89 Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa Zaświadczenie nr ZAP/IE/2572/01 |  |
| SPRAWDZIŁ: | ## inż. Andrzej Kisiel Uprawnienia budowlane nr GT-V-63/57/75 Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa Zaświadczenie nr ZAP/IE/0209/01 |  |

### SPIS TREŚCI

I OPIS TECHNICZNY

- Część ogólna

1.1.      Podstawa opracowania,

  - Zakres opracowania,

  - Charakterystyka obiektu

2.0. Opis rozwiązań technicznych

2.1.  Zasilanie projektowanego obiektu,

2.2.  Tablice rozdzielcze,

  - Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych,

  - Instalacja oświetlenia zewnętrznego,

  - Instalacja monitoringu terenu (CCTV),

  - Instalacja ochronna od porażeń prądem elektrycznym

Uwagi końcowe

II OBLICZENIA

- Zestawienie mocy,

- Dobór wlz i zabezpieczeń,

- Sprawdzenie spadków napięć,

- Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń,

III RYSUNKI

- PB zalicznikowej linii kablowej nn-0,4kV i oświetleniowej i monitoringu – projekt zagospodarowania terenu 1: 500,

- Schemat ideowy powiązań elektrycznych,

- Schemat ideowy oświetlenia i monitoringu

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie miasta Sławna, Sławno, dz. nr 969, obręb Sławno 002.

1.0 Część ogólna

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

-     Zlecenie Inwestora,

-     Warunki Przyłączenia nr P/16/063771 z dnia 09,01.2017r,

  - Wytyczne Inwestora,

  - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

  - Wytyczne i uzgodnienia branżowe,

  - Aktualnie obowiązujące przepisy i normy

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

-     zalicznikowe linie kablowe nn-0,4kV,

-     tablice rozdzielcze

  - instalację oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych,

-     instalację oświetlenia zewnętrznego,

-     instalację monitoringu terenu (CCTV),

-     instalacje ochronne od porażeń prądem elektrycznym

1.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych na dz. nr 969 w Sławnie. Na terenie działki projektuje się ustawienie kontenera sanitarnego oraz oświetlenie i moni-toring zagospodarowywanego terenu.

2.0. Opis rozwiązań technicznych

2.1. Zasilanie projektowanego obiektu

Zgodnie z w/w Warunkami Przyłączenia projektowane zagospodarowanie terenów rekreacyjnych należy zasilić z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego KSN-P2/2F-NH2-R+NH00-F, które należy ustawić pryz linii rozgraniczającej działkę od drogi dojazdowej po stronie drogi. Złącze kablowe wraz z pomiarem i zabezpieczeniem przedlicznikowym będzie przedmiotem oddzielnego opracowania (Energia – Operator SA oddział w Koszalinie RD Słupsk).

W związku z powyższym projektuje się zalicznikową linię kablową typu YKY 5x10 mm2,  którą należy ułożyć od projektowanego w/w złącza do tablicy rozdzielczej TRB zlokalizowanej w typowej szafce rozdzielczej.  Z tablicy TRB wyprowadzić ;linię typu YKY 3x4 mm2 celem zasilenia tablicy TRS zlokalizowanej w typowym kontenerze sanitarnym. Dodatkowo w celu zabezpieczenia napięcia dla zadaszonej wiaty zgodnie z ustaleniami należy wyprowadzić z tablicy TRB kabel typu YKY 5x6 mm2 i wprowadzić do wolnostojącej szafki rozdzielczej TRW posadowionej na typowym fundamencie prefabrykowanym.  .

Trasę kabli oraz sposób połączenia pokazano na odpowiednich rysunkach.

Skrzyżowania proj. kabli, ich wejście do kontenerów  oraz zbliżenia z innymi instalacjami podziemnymi wykonać w rurach Ф60.

Przy układaniu kabli stosować postanowienia normy PN-76/E- 05125.

2.2  Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze TRB i TRS są gotowymi wyrobami typowych kontenerów. W tablicy TRB celem zasilenia projektowanych odbiorników należy dobudować aparaturę elektryczną lub dodatkową tablicę TRB2 zgodnie ze schematem ideowym – rys. 2. W szafce wolnostojącej TRW zainstalować łącznik izolacyjny 25A i cztery gniazda wtyczkowe 230V/16A z zabezpieczeniami różnicowo-nadmiarowo-prądowymi P312B10,0,03A.. Elementy tablic, wyposażenie sposób połączeń oraz ich lokalizację przedstawiono na odpowiednich rysunkach.

Rozmieszczenie aparatów elektrycznych w tablicach rozdzielczych indywidualne.

2.3. Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych

Zastosowano kontenery (sanitarne) z gotową/wykonaną instalacją oświetleniową i gniazd wtyczkowych. W szafce rozdzielczej dodatkowo należy wykonać instalację gniazd wtyczkowych przewodem typu YDY 3x2,5 mm2 w celu zasilenia urządzeń do monitorowania teren.

Gniazda wtyczkowe instalować na wys. 0,3m lub wg potrzeb.

2.4 . Instalacja oświetlenia zewnętrznego

W celu realizacji oświetlenia zewnętrznego projektowanego zagospodarowania terenów rekreacyjnych należy z tablicy TRB (TRB2) wyprowadzić linię kablową typu YKY 5x10 mm2 i wprowadzić do tabliczek rozdzielczych poszczególnych latarni. Oświetlenie należy wykonać oprawami typu parkowego 70W lub LED 36W lub innymi wg uznania Inwestora montowanymi na słupach np. aluminiowych stożkowych lub stalowych ocynkowanych o h=5,0m lub innych wg uznania Inwestora.

Oświetlenie wykonać w systemie sterowania automatycznego z wykorzystaniem przekaźnika fotozmierzchowego (fotokomórki) albo zegara astronomicznego lub ręcznego poprzez łącznik, krzywkowy S zainstalowanego w tablicy TRB.

W słupach stosować izolowane złącza kablowe IZK- 2.

Trasę prowadzenia kabla oraz lokalizację latarń przedstawiono na rys 1. Schemat ideowy oświetlenia pokazano na rys. 3. Skrzyżowania projektowanego kabla oraz zbliżenia z innymi instalacjami podziemnymi wykonać w rurach Ф60 lub innych.  Ewentualne występujące kolizje istniejącej sieci podziemnej usunąć poprzez zastosowanie dwudzielnych rur Φ 110..

Przy realizacji oświetlenia, układaniu kabla i montażu słupów oświetleniowych stosować postanowienia normy PN-76/E-05125.

2.5. Instalacja monitoringu terenu (CCTV)

Zgodnie z ustaleniami w niniejszym opracowaniu projektuje się instalację monitorowania terenu (CCTV) za pomocą kamer zewnętrznych 2,0 Mpx w obudowie IP instalowanych na kontenerze biurowym (K1) oraz słupach oświetleniowych (K2-K7).

Zasilanie kamer oraz odbieranie sygnałów wizyjnych wykonać przewodami zewnętrznymi żelowymi kat. 5E typu UTP4x2x0,5.

Przewody prowadzić w rurach ochronnych Ф60 i układać w rowie kablowym razem z liniami kablowymi.  W szafce rozdzielczej zamontować urządzenia monitoringu tj. monitor, rejestrator cyfrowy oraz switch ośmiopolowy. Trasę prowadzenia przewodów oraz lokalizację kamer  przedstawiono na rys 1. Schemat ideowy monitoringu pokazano na rys. 3.

2.6  Instalacja ochronna od porażeń prądem elektrycznym

W projektowanym obiekcie zastosowano układ sieci TN- S.

Podział przewodu neutralno- ochronnego PEN na przewód neutralny N  i  przewód ochronny PE dokonano w złączu kablowym  i we wszystkich tablicach rozdzielczych.

Przyjęto system ochrony od dotyku pośredniego polegającego na samoczynnym

wyłączeniu poprzez wyłączniki instalacyjne  z zabezpieczeniem nadprądowym. Jako zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim w obwodach elektrycznych zastosowano wyłączniki różnicowo- nadmiarowo- prądowe krótkozwłoczne typu AC, A o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. Słupy sieci oświetlenia zewnętrznego należy uziemić. Oporność uziomu nie przekroczyć wysokości 10Ω. (w przypadku gdy tabliczka bezpiecznikowa i oprawa ośw. mają II klasę ochronności i połączone są przewodami  o podwójnej izolacji, to słupa nie wolno przyłączać do zacisku PEN ani też do połączonego z nim uziomu).

Dla ochrony od porażeń stosować postanowienia normy PN/IEC- 60364.

Uwagi końcowe:

- Przed przystąpieniem do robót powiadomić zainteresowane instytucje,

- Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym i uwidocznić w odpowiednim protokóle,

- Stosować aparaturę, osprzęt elektryczny oraz oprawy oświetleniowe znanych na rynku producentów,

- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

II OBLICZENIA

- Zestawienie mocy

Pi = 11,0 kW

Ps =11,0 kW

Js =17,1 A

2. Dobór wlz i zabezpieczeń

2.1 Tablica TRB

Pi = 11,0 kW,  Ps = 11,0 kW,  Js =17,1A

Dobrano linię YKY 5x 10 mm2 o dopuszczalnej obciążalności prądowej Jdd = 62A.

Zabezpieczenie linii w złączu kablowym wył. instal. o Jn= 20A (S303C20A wg WP) -

-proponuje się S303C25A z uwagi na wybiórczość działania zabezpieczeń

Pozostałe dane przedstawiono na schemacie ideowym powiązań elektrycznych.

3. Sprawdzenie spadków napięć

Sprawdzenia spadków napięć dokonano wg poniższego wzoru i przedstawiono na schematach ideowych tablic rozdzielczych

100xPxl

∆u = ------------       %

γxsxU2

4.Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń

Należy wykonać pomiary po wykonaniu instalacji elektrycznych i uwidocznić w odpowiednim protokóle

Musi być spełniony warunek:

Zs x Ja < Uo

Opracował:

mgr inż. Andrzej Surmik